## Laudo PAC
VALE |  |  | LAUDO AVALIAÇÃO CONDIÇÃO ESTRUTURAL — PAC
PRO-024969, Rev. 05 — Serra Sul S11D — Proteção Anticorrosiva
📋 IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
| INSPETOR RESPONSÁVEL |  |  | DATA DA INSPEÇÃO
2026-03-21
LOCAL DE INSTALAÇÃO
| Nº NOTA |  | O.M INSPEÇÃO |  | AVALIADOR TÉCNICO
| ITEM ESTRUTURAL |  | RECOMENDAÇÃO |  | OPÇÕES MATRIZ PRIORIZ.
📊 QUANTITATIVOS PAC
| Área Pintura (m²) |  | Estrutura Metálica (kg) |  | Concreto Armado (m³)
| Soldagem Trinca (mm) |  | Classe Corrosividade |  | Área PAC (Ri - m²)
C4
🎨 CONDIÇÃO DO LAUDO — CLASSIFICAÇÃO Ri
Tabela 22 — Níveis de degradação do sistema de pintura
| Classif. | Área % | CD | C4↓ | C5 | CX
| Ri 0 | 0 | - | - | - | -
| Ri 1 | 0,05 | 1 | 92 | 42 | 12
| Ri 2 | 0,5 | 1 | 92 | 42 | 12
| Ri 3 | 1 | 2 | 92 | 42 | 12
| Ri 4 | 8 | 2 | 72 | 36 | 9
| Ri 5 | >40 | 2 | 36 | 18 | 3
* Laudos apenas para Ri 3, Ri 4 e Ri 5
| CLASSIFICAÇÃO Ri |  | CONDIÇÃO |  | PRAZO (meses)
Ri 3
| DATA DA INSPEÇÃO |  | CONCLUSÃO DESEJADA |  | PRAZO RESTANTE
💡 A data de conclusão é calculada automaticamente. Para alterar, digite a data desejada sobre o valor.
🔍 DIAGNÓSTICO
📌 Modelo: IDENTIFICADO DEGRADAÇÃO DA PINTURA Ri X, COM CD X NA ESTRUTURA [local]. Classe CX.
✅ RECOMENDAÇÕES
Recomendação 1:
Recomendação 2:
📋 LISTA DE MATERIAL (BILL OF MATERIAL)
DESENHO:
NOTA SAP:
| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO |  | OBS. | MATERIAL
PESO TOTAL (TOTAL WEIGHT) =
VALE |  |  | EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS — PAC
💡 Duplo clique na área cinza para inserir foto (requer macro)
| 📷 FOTO 1 |  |  | 📷 FOTO 2
| [ Duplo clique para inserir foto ] |  |  | [ Duplo clique para inserir foto ]
| Legenda: |  |  | Legenda:
| 📷 FOTO 3 |  |  | 📷 FOTO 4
| [ Duplo clique para inserir foto ] |  |  | [ Duplo clique para inserir foto ]
| Legenda: |  |  | Legenda:
Integridade Estrutural — Vale S.A. |  |  |  | PRO-024969 — Laudo PAC — Pág. 2
Formulas:
AVALIADOR TÉCNICO = IF(OR(E6="",[O.M INSPEÇÃO]=""),"",[O.M INSPEÇÃO]-TODAY()&" dias")

## Aux (hidden)
Pintar | C2 | Ri 3
Recuperar e Pintar | C3 | Ri 4
Substituir e Pintar | C4 | Ri 5
Monitorar | C5
CX

## Consulta PRO-024969
PRO-024969, Rev. 05 — INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PA
Tabelas de Referência para Classificação de Risco — Serra Sul S11D
TABELA 07: Pontuação por Classe de Degradação
Classe | I.U. | Pont. | Descrição de Referência
CD 1 | I.U. ≤ 1,0 | 1 | Proteção em condição de funcionamento parcial. Componente sem degradação.
CD 2 | I.U. ≤ 1,0 | 2 | Componente sem degradação ou com degradação incipiente, incapaz de causar redução significativa na resistência estrutural.
CD 3 | 1,0 < I.U. ≤ 1,1 | 3 | Componente com degradação que causa redução mensurável da capacidade estrutural, exigindo ação de acompanhamento ou reparo.
CD 4 | 1,1 < I.U. ≤ 1,2 | 4 | Componente com degradação que causa redução significativa da capacidade estrutural.
CD 5 | 1,2 < I.U. | 5 | Componente com degradação que causa redução severa da capacidade estrutural.
TABELA 08: Pontuação de Associação de Fatores
Classe AF | Pontuação | Descrição de Referência
AF1 | 1,0 | O fator não apresenta influência significativa na evolução da degradação.
AF2 | 1,5 | O fator acelera significativamente a degradação.
AF3 | 2,2 | O fator acelera fortemente a degradação tornando imprecisa a previsão de sua evolução.
TABELA 09: Função Estrutural |  |  |  | TABELA 10: Severidade do Colapso
Função Estrutural |  | Pontuação |  | Severidade Colapso |  | Pontuação
Primário |  | 3,0 |  | Alta |  | 5,0
Secundário |  | 1,0 |  | Média |  | 3,0
Não estrutural |  | 0,5 |  | Baixa |  | 1,0
TABELA 11: Definição de Risco e Prazo conforme Pontuação Geral
Pontuação Geral = CD × AF × FE × SC
Pontuação Geral |  |  | Risco |  |  | Prazo (meses)
Maior ou igual a 75 |  |  | MUITO ALTO |  |  | Imediato
40 a 74 |  |  | ALTO |  |  | Até 12
15 a 39 |  |  | MÉDIO |  |  | Até 36
1 a 14 |  |  | BAIXO |  |  | Até 48
* Como exceção, a determinação de prazo para Proteção Anticorrosiva é definida a partir da Classe de Degradação, obtida nas Tabelas 12 e 13.
TABELA 12: Níveis de degradação do sistema de pintura (PAC)
Classif. ISO | Área Degr. (%) | CD | C2 ou inferior | C3 | C4 | C5 | CX
Ri 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
Ri 1 | 0,05 | 1 | 127 | 102 | 92 | 42 | 12
Ri 2 | 0,5 | 1 | 127 | 102 | 92 | 42 | 12
Ri 3 | 1 | 2 | 127 | 102 | 92 | 42 | 12
Ri 4 | 8 | 2 | 101 | 81 | 72 | 36 | 9
Ri 5 | Acima de 40 | 2 | 52 | 41 | 36 | 18 | 3
* Abertura de laudos apenas para Ri 3, Ri 4 e Ri 5. Valores = Prazo máximo para tratamento (meses)
DASHBOARD UNIFICADO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL
Tabela de referência para preenchimento do campo sala (Padrão Recomendado)
QUANTITATIVO |  |  |  |  | CÓDIGO
REC metálico (CD - kg) |  |  |  |  | C2-9999
Tamanho trinca (CD - mm) |  |  |  |  | T2-9999
Quantidade de solda (CD - mm) |  |  |  |  | S2-9999
Quantidade de fixações (CD - quantidade) |  |  |  |  | Q2-9999
Volume de concreto (CD - m³) |  |  |  |  | V2-9999
Área de PAC (Ri - m²) |  |  |  |  | R3-9999
Obs: Padronização utilizada no Porto de Tubarão e na Pelotização para criação de um Padrão Recomendado.
Benefícios:
• Unificação e facilidade na obtenção dos dados;
• Padronização e direcionamento para limites técnicos;
• Data de corte para obtenção dos dados (2º dia de cada mês), fechamento mensal;
• Identificação das variações e direcionamento das ações.
Integridade Estrutural — Vale S.A. — Serra Sul S11D — Carajás